芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目竣工环境保护验收意见

2025年2月15日，芜湖信储新能源有限公司根据《信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）主要建设内容

芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目选址于芜湖市鸠江区沈巷镇安徽省江北产业集中区地块内。建设内容包括：㈠新建102.5MW/133.5MWh储能电站位于区内信义江北光伏组件盖板项目B地段厂区西南侧预留位置，分四个区域布置，共占地约4500m2。本工程储能系统总容量102.5MW/133.5MWh，系统包含31台电池仓（5台3.44MW/3.44MWh、4台3.45MW/3.35MWh、11台3.75MW/3.72MWh、5台2.5MW/5.017MWh、6台6.34MW/6.193MWh），每套储能电池仓配备1台PCS变流升压一体机，经10回10kV集电线路接入储能升压站。㈡新建110KV储能升压站工程。升压站位于位于芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区沈巷片区长河北路附近，升压站总占地面积约4768m2。本期工程安装1台100MVA三线双绕组自冷有载调压变压器，110kV出线本期一回，达终期规模，在10kV侧安装一套-16MVar～+16MVar的SVG动态无功补偿装置。㈢信义-民安110KV储能送出线路工程。本工程线路由220KV民安变待用间隔电缆出线起，至信义110KV储能升压站南侧止，新建路径长度约0.65Km，其中新建电缆0.48Km，新建架空0.17Km。配套建设临时和环保工程等。系新建性质。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，芜湖经济技术开发区管委会对本项目立项予以批复(开管秘[2022]130号，项目代码：2210-340264-04-01-818686)，公司于2022年10月委托核工业二七O研究所编制完成《芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目环境影响报告表》，芜湖市生态环境局于2022年11月1日以文（芜辐射环审[2022]17号）对上报的环评文件予以批复，同意项目建设。项目于2022年12月开工建设，2024年12月建成投入试运行。

（三）投资情况

项目计划总投资24000万元，实际总投资16671.63万元，实际环保投资110万元，所占比例为0.66%。

（四）验收范围

整体验收。本次验收范围为芜湖信储新能源有限公司已建成的信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目。

二、项目变动情况

与环评申报阶段对照，变动情况如下：

- 1.储能站规模由100MW/100MWh调整为102.5MW/133.5MWh；

- 2.信义-民安110KV储能送出线路路径长度由环评阶段0.63Km（其中新建电缆0.5Km，新建架空0.13Km）调整为0.65Km（其中新建电缆0.0.48Km，新建架空0.17Km）

其它建设内容与环评阶段基本一致，未出现重大变动。。

三、验收监测结果及现场检查情况

芜湖大唐企业管理咨询有限公司编制的《芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目竣工环境保护验收调查报告表》调查（含检测）结果（检测单位为：合肥鑫鼎环保科技有限责任公司，检测报告编号：XDJC-2025-01010）表明：

㈠环境保护设施建设及措施落实情况

1.升压站内平行跨导线的相序排列无线同步至，无相同母线交叉与相同转角布置，工频电场强度和工频磁感应强度得到降低。

2.升压站内电气设备接地，建筑中接入金属网钢筋，用截面较大主筋连接，同时增加了接地极的数量，架层接地金属截面等，有效减少站内工频电场、工频磁场。

3.升压站内金属构件表面光滑，未见明显毛刺。

4.升压站内高压设备、建筑物钢铁件接地良好，所有设备到点原件间接触部位紧密相连。

5.储能送出线路远离敏感建筑。运营期已制定了相应的监管制度，并由相对应的管理机构负责环境监管。

㈡调查结果

1.电磁环境影响调查

升压站厂界工频电场强度的范围是8.1～207.4V/m,工频磁感应强度的范围是0.013uT～0.068uT;110kV升压站敏感点芜湖市鸠江区沈巷镇芜湖市公安局江北分局的工频电场强度为3.5V/m，工频磁感应强度为0.014μT；110kV民北72D线架空线路断面处的工频电场强度为9.8V/m～197.5V/m，工频磁感应强度为0.289μT～1.896μT。110kV民北72D线电缆线路断面处的工频电场强度为55.6V/m～149.9V/m，工频磁感应强度为0.491μT～0.701μT；民安220kV变电站东侧围墙外5m处的工频电场强度为244.3V/m，工频磁感应强度为1.664μT。本次验收期间的升压站、线路工程及敏感目标的工频电场、工频磁场均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4000V/m和工频磁场100μT的限值要求。

2.生态环境影响调查

本项目不在重要生态功能保护区，工程施工期和试运行期严格落实基本落实了生态保护措施。线路塔基渣土已进行清理，并夯实平整；升压站内已开挖排水沟、落实平整场地等工程措施，并种植草坪进行生态恢复，升压站站内种植草坪及灌木丛。

3.声环境影响调查

升压站厂界及敏感点、线路沿线噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；安徽信义光伏玻璃有限公司东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.水环境影响调查

线路运行期间不产生废水，升压站生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

5.固体废物环境影响调查

公司已在升压站内设立垃圾箱，生活垃圾平时暂存于升压站的垃圾箱中，并委托环卫部门定期及时清理。运行阶段产生的废旧铅酸蓄电池、废变压器油均按《危险废物转移联单管理办法》的要求，向环保主管部门申请办理转移联单，定期交由有资质的单位处置。目前，项目未产生废旧蓄电池。线路运行期不产生固废。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。

6.社会环境影响调查

本项目不涉及环保拆迁，调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹，未产生不良社会影响。试运行期间，当地环保部门和建设单位均未收到有关本项目的环保投诉。

7.环境风险事故防范及应急措施调查

公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，项目自试运营以来，未发生过重大的环境风险事故。本次验收的升压站内建有事故油池，运营期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

四、验收结论

芜湖信储新能源有限公司信义芜湖市经开区100MW/100MWh集中储能项目前期环保审查、审批手续齐全。项目实施过程中已落实环境影响报告表及批复要求，电磁环境保护措施落实，工频电场强度、工频磁感应强度达到国家相关排放标准，企业环境管理制度健全，项目具备环境保护验收条件。验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

五、后续要求

强化环保设施维护与管理，严格落实各项环保措施，确保电磁辐射对周围环境影响控制在国家规定的范围内。

芜湖信储新能源有限公司

2025年2月15日